Příloha č. 1 – Předmět a specifikace

Předmětem plnění je zajištění komplexního servisu, údržby a oprav všech zařízení systému EPS, PZTS, MR, detekce CO a analogových vrátníků pro potřeby SPÚ (podrobně viz popis činností v příloze č. 3 – ceník prací). Tím se rozumí především zajištění pravidelného a pohotovostního servisu, údržby a oprav systému za účelem jeho udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti. Pravidelný servis bude prováděn u každého zařízení 2x za rok (1x roční revize, 1x půlroční zkouška) a bude obsahovat:

EPS

Roční revize provozuschopnosti EPS dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 sb. obsahující zejména tyto činnosti:

- vizuální kontrola systému

- kontrola ústředny

- kontrola kruhového vedení hlásičových linek

- kontrola vedení teplotních kabelů

- kontrola jednotlivých hlásičů

- kontrola vstupně/výstupních modulů

- kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování

- test zdroje při výpadku napájení

- kontrola výstupů návazností na EPS

- kontrola monitorovaných vstupů do EPS

- zálohování naprogramovaných dat systému

- školení uživatele systému

- protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti, zápis do požární knihy

Půlroční zkouška činnosti EPS dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 sb. obsahující zejména tyto činnosti:

- kontrola ústředny

- kontrola kruhového vedení hlásičových linek

- kontrola vedení teplotních kabelů

- kontrola jednotlivých hlásičů

- kontrola vstupně/výstupních modulů

- kontrola záložních zdrojů a jejich monitorování

- kontrola výstupů návazností na EPS

- kontrola monitorovaných vstupů do EPS

- zálohování naprogramovaných dat systému

- protokol o vykonané půlroční zkoušce činnosti, zápis do požární knihy

PZTS

Roční revize funkčnosti elektrického zařízení dle TNI 33 4591-3 obsahující zejména tyto činnosti:

- vyčištění komponentů

- kontrola stavu snímacích čipů a zrcadel

- kontrola stavu napájení v koncových prvcích

- kontrola přenosu poplachových zpráv do řídicí ústředny

- stav detekce snímacích paprsků

- kontrola magnetických kontaktů

- zálohování naprogramovaných dat systému

- oprava případných zjištěných závad

- školení uživatele systému

- protokol o vykonané roční revizi funkčnosti elektrického zařízení

Půlroční kontrola funkčnosti elektrického zařízení dle TNI 33 4591-3 obsahující zejména tyto činnosti:

- vyčištění komponentů

- kontrola stavu snímacích čipů a zrcadel

- kontrola stavu napájení v koncových prvcích

- kontrola přenosu poplachových zpráv do řídicí ústředny

- stav detekce snímacích paprsků

- kontrola magnetických kontaktů

- zálohování naprogramovaných dat systému

- oprava případných zjištěných závad

- protokol o vykonané půlroční zkoušce funkčnosti elektrického zařízení

MÍSTNÍ ROZHLAS

Roční revize provozuschopnosti elektrického zařízení dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 sb. obsahující zejména tyto činnosti:

- kontrola stavu ústředny

- kontrola funkčnosti reproduktorů

- kontrola impedance smyček, měření intenzity výstupního signálu

- kontrola nastavení zón

- kontrola automatického ekvalizéru

- kontrola mixážního zesilovače

- kontrola vstupních a výstupních signálů

- poslechová kontrola jednotlivých reproduktorů

- protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti elektrického zařízení

Půlroční kontrola činnosti elektrického zařízení dle ČSN 342710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 sb. obsahující zejména tyto činnosti:

- kontrola stavu ústředny

- kontrola funkčnosti reproduktorů

- kontrola impedance smyček, měření intenzity výstupního signálu

- kontrola nastavení zón

- kontrola automatického ekvalizéru

- kontrola mixážního zesilovače

- kontrola vstupních a výstupních signálů

- poslechová kontrola jednotlivých reproduktorů

- protokol o vykonané půlroční kontrole činnosti elektrického zařízení

ZAŘÍZENÍ CO

Roční revize provozuschopnosti elektrického zařízení dle TNI 33 4591-3 obsahující zejména tyto činnosti:

- kontrola systémového zdroje a vyhodnocovací jednotky

- kontrola funkce a kalibrace detektorů

- kontrola stavu dobíjení záložních zdrojů

- kontrola výstupů návaznosti na světelnou a akustickou signalizaci

- oprava případných zjištěných závad

- protokol o vykonané roční revizi provozuschopnosti elektrického zařízení

Půlroční kontrola činnosti elektrického zařízení dle TNI 33 4591-3 obsahující zejména tyto činnosti:

- kontrola systémového zdroje a vyhodnocovací jednotky

- kontrola funkce a kalibrace detektorů

- kontrola stavu dobíjení záložních zdrojů

- kontrola výstupů návaznosti na světelnou a akustickou signalizaci

- oprava případných zjištěných závad

- protokol o vykonané půlroční kontrole činnosti elektrického zařízen

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Realizace bude probíhat za provozu pracoviště zadavatele. Součástí servisní činnosti je i nepřetržité odstraňování běžných provozních poruch, oprav spojených s výměnou dílů a spotřebního materiálu a odstraňování závad vyplývajících z provedené pravidelné kontroly.

Servisní činnost – odstranění havárií, závad, se zhotovitel zavazuje zahájit a v případě možností odstranit nejpozději během následujícího pracovního dne od nahlášení, tzn. nástup servisního technika na odstranění závady bude do 24hod od nahlášení závady zhotoviteli. Odstranění závady zajistí zhotovitel do 24hod. od nástupu servisního technika, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.

Havarijní servisní činnost – havárií se rozumí případy, kdy může dojít k přímému poškození zařízení popř. navazujících technologických zařízení, vybavení budovy či samotné budovy nebo k ohrožení zdraví či života osob. Nepřetržitá servisní pohotovost: zahájení servisního zásahu k odvrácení havárie nejpozději do 2 hodin po ohlášení závady kdykoli, tj. 24 hodin denně, 365 dnů v roce.

Telefonická poradenská služba – poskytování informací osobě odpovědné za provoz zařízení, případně uživateli zařízení v případech, kdy se vyskytne problém, jehož řešení nesnese odkladu a způsob jeho řešení není obsažen v návodu k obsluze zařízení (denně od 8 do 21 hod.)

Termín zahájení servisní činnosti nahlásí zhotovitel objednateli vždy nejméně 
5 pracovních dnů předem písemnou formou (e-mail, pošta, DS apod.).