- Obslužná doba se stanovuje v pracovní dny na dobu od 7:30 hod do 15:30 hod. 
s tím, že v mimopracovní dobu je zajištěn nonstop provoz oznamovací činnosti pro havárie vodoinstalací, plynoinstalací, elektroinstalací, kanalizací, rozvodu ÚT, včetně vyprošťování z výtahů na základě proškolení provedeného odbornou firmou objednatele.

- Službu budou v obslužné době zajišťovat dva zaměstnanci.

- V oblasti výroby tepla a teplé užitkové vody zajišťovat provoz kotelen, a to především:

- Zabezpečovat provoz tepelných zařízení tj. plynových kotelen a zařízení 
k ohřevu TUV (kotelna v budově A má 4 závěsné kotle o celkovém výkonu 
192kW a kotelna v budově B má 3 kotle o celkovém výkonu 540 kW) a zajišťovat veškeré úkony spojené s provozováním tepelných zdrojů, včetně zajišťování oprav, v návaznosti na platnou legislativu a s ohledem na případné požadavky objednatele. Zprostředkování odstraňování bezodkladných havárií a oprav, ohrožujících majetek či životy zaměstnanců v nutných profesích, a to nonstop, včetně víkendů a svátků.

- Provádět periodické kontroly a nastavení všech funkcí kotelen dle návodů 
k obsluze a provozních řádů.

- Vedení předepsané evidence o provozu podle vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb.

- Komplexní provozování kotelen, vč. vedení provozního deníku a příslušné písemné agendy a činností, vyplývajících z bezpečnostních, požárních 
a hygienických norem a předpisů.

- Udržování čistoty a pořádku, vč. udržování stavu barevného a štítkového značení v kotelnách v souladu s předpisy.

- Zajišťování odborných prohlídek a revizí podle platných předpisů a odstranění zjištěných závad v termínech stanovených v závěrech revizních zpráv, tj.:

- odborná prohlídka 1x ročně podle vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb.;

- revize plynových zařízení dle ČSN 386405 1x za 3 roky;

- kontrola plynových zařízení v mezidobí mezi revizemi 1x ročně podle vyhlášky ČÚBP č. 85/78 Sb.;

- revize elektroinstalace dle ČSN 343800 1x ročně za 3 roky;

- revize tlakových nádob dle ČSN 690012;

- revize detektoru plynu;

- zajištění kominických prací mimo prací určených zvláštnímu předpisu (dle vyhlášky 111/81 Sb.) 1x ročně;

- kontrola spalinových cest 1 x ročně;

- Plnit povinnosti stanovené zákonem č. 86/2002 Sb., 
o správě ochrany ovzduší a o poplatcích za jeho znečišťování vč. zajišťování autorizovaného měření emisí.

- Informovat objednatele o výpadcích a haváriích v dodávce tepla a teplé užitkové vody vč. předkládání návrhů na opatření vedoucích k zajištění hospodárného provozu a bez poruch.

- Sledování měsíční spotřeby médií a zajištění kalibrace plynových čidel na metan I x ročně.

- Součinnost při reklamačních řízeních a kontrolní činnosti při provádění reklamačních i běžných oprav.

- Zajištění činnosti havarijní služby, kdy poruchy a havárie budou odstraněny na základě vlastního zjištění nebo na základě ohlášení ze strany objednatele. 
V rámci havarijního zásahu budou provedeny práce, které zabrání vzniku dalších škod a zamezí ohrožení zdraví osob. O provedeném zásahu bude proveden zápis, který bude přílohou faktury za tyto práce.

- Nejméně 3 x týdně pracovníci poskytovatele provedou fyzickou prohlídku všech zařízení. Při zahájení a ukončení topné sezóny provedou důkladnou kontrolu celého systému, tj. včetně: - kontroly těsnosti rozvodů ÚT, TUV, vč. armatur 
s dotěsněním případných netěsností:

Zajištění kominických prací mimo

- kontroly funkčnosti armatur a komínového tělesa;

- kontroly těsnosti plynových rozvodů a zařízení kotelny.

- V oblasti provozní zejména zajistit:

  - Provádění pravidelných prohlídek nemovitostí z hledisek stavebně technického stavu konstrukčních prvků, domovních instalací a zařizovacích předmětů 
a dále z hlediska pořádku v objektu a informování o zjištěných nedostatcích 
a závadách.

  - Podle požadavku objednatele zajistit či zprostředkovat provádění oprav 
a udržování nemovitostí a jejich částí v celé škále nutných profesí, a to 
i prostřednictvím třetích osob, které zabezpečí objednatel, aby byl uchován řádný bezporuchový a bezpečný provoz nemovitostí.

  - Zprostředkování odstraňování bezodkladných havárií (mimo PZTS, EPS) 
a oprav, ohrožujících  majetek či životy zaměstnanců v nutných profesích, a to nonstop.

  - Přebírání jednotlivých dodavatelských prací či služeb, jejich odsouhlasení, případně uplatnění reklamací záručních vad.

- Zajišťování poskytování servisu a informování odpovědných osob ve věci provozu nemovitosti.

- Provádění drobných oprav nábytku (včetně příležitostného stěhování, instalace nábytku apod.)

- Provádění drobných oprav vnitřního zařízení (výměna vodovodní baterie, výměna napouštěcího ventilu WC, zámečnické práce apod.).

- Provádění každodenní skartace tříděného papíru a obalových materiálů.

- V oblasti technické zejména zajistit:

  - Zprostředkování preventivní technické prohlídky domovních instalací (elektro, voda, plyn.) a zařízení v souladu s platnými technickými předpisy.

  - Zprostředkování předepsané periodické revize vyhrazených technických zařízení v souladu s platnými předpisy a normativy v jimi stanovených termínech.

  - Zprostředkování odstranění závad zjištěných při periodických i jednorázových revizích a komunikace s odbornými firmami.

  - Spolupráci s příslušnými orgány při stanovení rozsahu případných škod na nemovitostech.

  - Provádění technického dozoru během realizace dodavatelských prací.

- V oblasti evidenční zejména zajistit:

  - Evidování stavebně — technických stavů spravované nemovitosti.

  - Evidování objednávek veškerých oprav a udržovacích prací na nemovitosti.

  - Evidování přehledů, plánů a termínů povinných revizí vyhrazených technických zařízení nemovitosti a dalších provedených revizí a odborných posudků zařízení a vybavení nemovitosti.

  - Evidování veškeré další agendy související s provozem a správou objektů (provozní knihy vybraných zařízení apod.).

- V oblasti kontrolní zejména:

- Provádění pravidelné kontroly směřující především k zajištění bezproblémového provozu objektu, vč. dodávek služeb souvisejících 
s užíváním objektů (tj. především externí úklidy, dodávky elektrické energie, vodné a stočné, odvoz odpadu, výtahy, apod.) Především pak na kontrolu prací realizovaných na základě smluvních vztahů či objednávek včetně účasti na jejich převzetí.

- Dbát na dodržování předepsaných lhůt a termínů kontrol a revizí a na případném odstraňování zjištěných závad.