## VÝKAZ VÝMĚR
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika, měření a regulace
Akce: Kanál Krhovice - Hevlín, ČS Valtrovice - Rekonstrukce elektrorozvodů
Objekt: Čerpací stanice Valtrovice
POL. | NÁZEV | TYP | MJ. | MATERIÁL | MONTÁŽ | MATERIÁL / MJ | MONTÁŽ / MJ | MATERIÁL / celkem | MONTÁŽ / celkem | CELKEM
|  |  |  | POČET |  |  |  | CENA
ROZV | Rozváděče
RM1 | Rozváděč elektro - oceloplechový rozváděč skříňový; jednodvéřový; 2100x3600x600mm; IP54 - 5 polí | OCEP-skříňový | ks | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
El. výzbroj rozváděče:
POLE 1
QF1 | 3-pólový jistič pevný Modeion BL1000SE305; 1000A + nadproudová spoušť SE-BL-J1000-DTV3; 400÷1000A |  | ks | 1
FU1 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius FH2-3A/F + 3x nožová pojistka PNA2-315A-gG; 315A |  | ks | 1
FU2 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP10-3 + 3x válcová pojistka PVA10-6A-gG; 6A |  | ks | 1
FU3 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP10-3 + 3x válcová pojistka PVA10-10A-gG; 10A |  | ks | 1
FU11 | 1-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP10-1 + 1x válcová pojistka PVA10-2A-gG; 2A |  | ks | 1
FV1 | 4-pólový kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS; 400/230V-AC; typ 1+2 |  | ks | 1
PE1 | Multifunkční měřící přístroj SICAM P50 - model 7KG7750-0DA03-0AA0; Y 400V-AC/D 690V-AC; x/5A; pom. napájení 230V-AC; 2xBO; 2xAO; 96x96mm; IP65 |  | ks | 1
TP1÷TP3 | Měřící transformátor proudu násuvný ASK61.4; 1000/5A; 10VA; TP 1 |  | ks | 3
TP4÷TP6 | Měřící transformátor proudu násuvný ASK61.4; 1000/5A; 10VA; TP 1 |  | ks | 3
XI | Řadová svorka RSA 4A |  | ks | 6
XU | Řadová svorka RSA 4A |  | ks | 3
L1,L2,L3 | Fázové přípojnice - Cu 30x10 |  | ks | 3
PEN | Přípojnice PEN - Cu 12x10 |  | ks | 1
- | Propojovací vodiče, lišty DIN, rozvaděčové kanály |  | kpl | 1
POLE 2
FU1 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius FH3-3A/F + 3x nožová pojistka P51V06-630A-aR; 630A |  | ks | 1
FU2 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP14-3 + 3x válcová pojistka PVA14-16A-gG; 16A |  | ks | 1
FU3 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP14-3 + 3x válcová pojistka PVA14-6A-gG; 6A |  | ks | 1
FU11 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP10-3 + 3x válcová pojistka PVA10-10A-gG; 10A |  | ks | 1
FA1 | 3-pólové tepelné nadproudové relé T17I-1A; 1A + adaptér H17 |  | ks | 1
FA11÷FA13 | 1-pólový jistič Minia LTN-4B-1; 4A |  | ks | 3
QM1 | 3-pólový spouštěč motoru Conteo 3RV1021-1HA10; 5,5÷8A + návěstní spínač NS-SM-11; 1Z/1V |  | ks | 1
QM2 | 3-pólový spouštěč motoru Conteo 3RV1011-0KA10; 0,9÷1,25A + pomocný spínač PS-SM-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KM1,KM2 | 3-pólový stykač V250F; 250A; cívka 230V-AC |  | ks | 2
KM3 | 3-pólový stykač ST123-9-A230; 9A; cívka 230V-AC + pomocný spínač PS-ST12X-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KM4 | 3-pólový stykač ST123-7-A230; 7A; cívka 230V-AC + pomocný spínač PS-ST12X-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KA1÷KA4 | Pomocné relé 55.34.8.230.0040; 230V-AC; 4P + patice 94.04 + spona 094.91.3 |  | ks | 4
TJ1÷TJ3 | Jistící transformátor M300 G; 300/1A |  | ks | 3
US1 | Digitální softstartér s interním bypassem iStart 230; 110kW; 230A |  | ks | 1
X1.1,X1.2 | Svorkovnice - 3x silová svorka UTB150 |  | ks | 2
X2,X3 | Svorkovnice - 3x řadová svorka RSA4A |  | ks | 2
X4 | Svorkovnice - 25x řadová svorka RSA4A |  | ks | 1
N | Rozbočovací svorkovnice CS-N15; modrá |  | ks | 1
PE | Rozbočovací svorkovnice CS-PE15; zelená |  | ks | 1
L1,L2,L3 | Fázové přípojnice - Cu 30x10 |  | ks | 3
PEN | Přípojnice PEN - Cu 12x10 |  | ks | 1
- | Propojovací vodiče, lišty DIN, rozvaděčové kanály |  | kpl | 1
POLE 3
FU1 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius FH3-3A/F + 3x nožová pojistka P51V06-630A-aR; 630A |  | ks | 1
FU2 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP14-3 + 3x válcová pojistka PVA14-16A-gG; 16A |  | ks | 1
FU3 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP14-3 + 3x válcová pojistka PVA14-6A-gG; 6A |  | ks | 1
FU11 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP10-3 + 3x válcová pojistka PVA10-10A-gG; 10A |  | ks | 1
FA1 | 3-pólové tepelné nadproudové relé T17I-1A; 1A + adaptér H17 |  | ks | 1
FA11÷FA13 | 1-pólový jistič Minia LTN-4B-1; 4A |  | ks | 3
QM1 | 3-pólový spouštěč motoru Conteo 3RV1021-1HA10; 5,5÷8A + návěstní spínač NS-SM-11; 1Z/1V |  | ks | 1
QM2 | 3-pólový spouštěč motoru Conteo 3RV1011-0KA10; 0,9÷1,25A + pomocný spínač PS-SM-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KM1,KM2 | 3-pólový stykač V250F; 250A; cívka 230V-AC |  | ks | 2
KM3 | 3-pólový stykač ST123-9-A230; 9A; cívka 230V-AC + pomocný spínač PS-ST12X-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KM4 | 3-pólový stykač ST123-7-A230; 7A; cívka 230V-AC + pomocný spínač PS-ST12X-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KA1÷KA4 | Pomocné relé 55.34.8.230.0040; 230V-AC; 4P + patice 94.04 + spona 094.91.3 |  | ks | 4
TJ1÷TJ3 | Jistící transformátor M300 G; 300/1A |  | ks | 3
US1 | Digitální softstartér s interním bypassem iStart 230; 110kW; 230A |  | ks | 1
X1.1,X1.2 | Svorkovnice - 3x silová svorka UTB150 |  | ks | 2
X2,X3 | Svorkovnice - 3x řadová svorka RSA4A |  | ks | 2
X4 | Svorkovnice - 25x řadová svorka RSA4A |  | ks | 1
N | Rozbočovací svorkovnice CS-N15; modrá |  | ks | 1
PE | Rozbočovací svorkovnice CS-PE15; zelená |  | ks | 1
L1,L2,L3 | Fázové přípojnice - Cu 30x10 |  | ks | 3
PEN | Přípojnice PEN - Cu 12x10 |  | ks | 1
- | Propojovací vodiče, lišty DIN, rozvaděčové kanály |  | kpl | 1
POLE 4
FU1 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius FH2-3A/F + 3x nožová pojistka P51V06-350A-aR; 350A |  | ks | 1
FU2 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP14-3 + 3x válcová pojistka PVA14-16A-gG; 16A |  | ks | 1
FU3 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP14-3 + 3x válcová pojistka PVA14-6A-gG; 6A |  | ks | 1
FU11 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius OPVP10-3 + 3x válcová pojistka PVA10-10A-gG; 10A |  | ks | 1
FA1 | 3-pólové tepelné nadproudové relé T17I-1A; 1A + adaptér H17 |  | ks | 1
FA11÷FA13 | 1-pólový jistič Minia LTN-4B-1; 4A |  | ks | 3
QM1 | 3-pólový spouštěč motoru Conteo 3RV1021-1HA10; 5,5÷8A + návěstní spínač NS-SM-11; 1Z/1V |  | ks | 1
QM2 | 3-pólový spouštěč motoru Conteo 3RV1011-0KA10; 0,9÷1,25A + pomocný spínač PS-SM-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KM1,KM2 | 3-pólový stykač C150.12; 150A; cívka 230V-AC |  | ks | 2
KM3 | 3-pólový stykač ST123-9-A230; 9A; cívka 230V-AC + pomocný spínač PS-ST12X-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KM4 | 3-pólový stykač ST123-7-A230; 7A; cívka 230V-AC + pomocný spínač PS-ST12X-C11; 1Z/1V |  | ks | 1
KA1÷KA4 | Pomocné relé 55.34.8.230.0040; 230V-AC; 4P + patice 94.04 + spona 094.91.3 |  | ks | 4
TJ1÷TJ3 | Jistící transformátor M145 G; 145/1A |  | ks | 3
US1 | Digitální softstartér s interním bypassem iStart 105; 55kW; 105A |  | ks | 1
X1.1,X1.2 | Svorkovnice - 3x silová svorka UTB70 |  | ks | 2
X2,X3 | Svorkovnice - 3x řadová svorka RSA4A |  | ks | 2
X4 | Svorkovnice - 25x řadová svorka RSA4A |  | ks | 1
N | Rozbočovací svorkovnice CS-N15; modrá |  | ks | 1
PE | Rozbočovací svorkovnice CS-PE15; zelená |  | ks | 1
L1,L2,L3 | Fázové přípojnice - Cu 30x10 |  | ks | 3
PEN | Přípojnice PEN - Cu 12x10 |  | ks | 1
- | Propojovací vodiče, lišty DIN, rozvaděčové kanály |  | kpl | 1
POLE 5
FA1÷FA3 | 3-pólový jistič Minia LTN-25B-3; 25A |  | ks | 3
FA4,FA5 | 3-pólový jistič Minia LTN-16B-3; 16A |  | ks | 2
FA6,FA7 | 1-pólový jistič Minia LTN-10B-1; 10A |  | ks | 2
FI1 | 2-pólový proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030A; 16A; 30mA |  | ks | 1
QS1 | 3-pólový vypínač pevný Modeion BH630NE305; 630A + blok odpínače SE-BH-630-V001; 630A |  | ks | 1
TP1 | Měřící transformátor proudu násuvný ASK61.4; 1000/5A; 10VA; TP 1 |  | ks | 1
X1,X2,X3 | Svorkovnice - 3x řadová svorka RSA6A |  | ks | 3
X4,X5 | Svorkovnice - 3x řadová svorka RSA4A |  | ks | 2
X6 | Svorkovnice - 2x řadová svorka RSA4A |  | ks | 1
X7,X8 | Svorkovnice - 1x řadová svorka RSA4A |  | ks | 2
X9 | Svorkovnice - 3x silová svorka UTB150 |  | ks | 1
XI | Svorkovnice - 2x řadová svorka RSA2,5A |  | ks | 1
N | Rozbočovací svorkovnice CS-N15; modrá |  | ks | 1
PE | Rozbočovací svorkovnice CS-PE15; zelená |  | ks | 1
L1,L2,L3 | Fázové přípojnice - Cu 30x10 |  | ks | 3
PEN | Přípojnice PEN - Cu 12x10 |  | ks | 1
- | Propojovací vodiče, lišty DIN, rozvaděčové kanály |  | kpl | 1
RK1 | Rozváděč kompenzační - oceloplech. rozváděč skříňový; jednodvéřový; 2100x800x600mm; IP54 - 1 pole | OCEP-skříňový | ks | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
El. výzbroj rozváděče:
NR1 | Regulátor jalového výkonu NOVAR 1114; napájení - 230V-AC; vstup - x/1A; výstup - 6 relé + alarmové relé |  | ks | 1
EV1 | Ventilátor s filtrem a mřížkou NSYCVF850M230PF; 150W; 230V-AC |  | ks | 1
QF1 | 3-pólový jistič pevný Modeion BH630NE305; 630A + nadproudová spoušť SE-BH-0630-DTV3; 250÷630A |  | ks | 1
FA1 | 1-pólový jistič Minia LTN-4B-1; 4A |  | ks | 1
FU1, FU2 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius FH000-3A/T + 3x nožová pojistka PNA000-50A-gG; 50A |  | ks | 2
FU3÷FU7 | 3-pólový pojistkový odpínač Varius FH000-3A/T + 3x nožová pojistka PNA000-80A-gG; 80A |  | ks | 5
KM1,KM2 | 3-pólový stykač C32.11C; 32A; cívka 230V-AC |  | ks | 2
KM3÷KM7 | 3-pólový stykač C65.11C; 65A; cívka 230V-AC |  | ks | 5
C1,C2 | Kompenzační kondenzátor CSADP 3-0,4/25; 400V-AC; 25kVAr |  | ks | 2
C3÷C7 | Kompenzační kondenzátor CSADP 3-0,4/50; 400V-AC; 50kVAr |  | ks | 5
L1,L2 | Filtrační tlumivka EL-3L 25.400/400-e/7; 32A; 1,73mH; zatlumení 7% |  | ks | 2
L3÷L7 | Filtrační tlumivka EL-3L 50.400/440-e/7; 63A; 0,86mH; zatlumení 7% |  | ks | 5
ET1 | Termostat NSYCCOTHO; 230V-AC/10A; 0÷60°C; kontakt 1Z |  | ks | 1
X1 | Svorkovnice - 3x silová svorka UTB150 |  | ks | 1
X2 | Svorkovnice - 2x řadová svorka RSA4A |  | ks | 1
L1,L2,L3 | Fázové přípojnice - Cu 30x10 |  | ks | 3
PEN | Přípojnice PEN - Cu 12x10 |  | ks | 1
- | Propojovací vodiče, lišty DIN, rozvaděčové kanály |  | kpl | 1
RC1 | Rozváděč MaR - oceloplech. rozváděč skříňový; jednodvéřový; 2100x600x600mm; IP54 - 1 pole | OCEP-skříňový | ks | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
El. výzbroj rozváděče:
A1.1 | Barevné OPLC 560 - typ V560-T25B; napájení - 12÷24V-DC; displej - barevný, dotykový, 5,7"; alfanumerická klávesnice; I/O - integrované; integrovaná komunikavce CANbus; 2x port |  | ks | 1
1HL2÷3HL2 | Signální svítidlo HIS-95-G; zelené; 230V-AC |  | ks | 3
1SM1÷3SM1 | Tlačítkový ovládač XB5-AA4322; červený; 1V; symbol "O" |  | ks | 3
1SM2÷3SM2 | Tlačítkový ovládač XB5-AA3311; zelený; 1Z; symbol "I" |  | ks | 3
1SM5÷3SM5 | Otočný ovládač 2-polohový VSN10-2254-D4-V-PNC-NSC; 10A; 4Z; černý; střední šipka |  | ks | 3
A1.2 | Napájecí zdroj UAP-24V60W; 230V-AC/24V-DC; 60W; 2,5A |  | ks | 1
A1.3 | I/O modul EX-D16A3-R08; 3x AI; 16x DI; 8x DO |  | ks | 1
A1.4 | I/O modul IO-A06X; 6x AO |  | ks | 1
FA1 | 3-pólový jistič Minia LTN-25B-3; 25A |  | ks | 1
FA2 | 1-pólový jistič Minia LTN-10B-1; 10A |  | ks | 1
FA3 | 1-pólový jistič Minia LTN-4B-1; 4A |  | ks | 1
FA4÷FA7 | 1-pólový jistič Minia LTN-2B-1; 2A |  | ks | 4
FV1 | 4-pólový svodič přepětí SVD-335-3N-MZS; 400/230V-AC; typ 3 |  | ks | 1
KA1÷KA6 | Pomocné relé 55.34.8.230.0040; 230V-AC; 4P + patice 94.04 + spona 094.91.3 |  | ks | 6
QS1 | 3-pólový vypínač MSO-20-3; 20A |  | ks | 1
HT1÷HT3 | Spínací hodiny digitální SHT-1; 230V-AC; výstup - kontakt 1P |  | ks | 3
NL1÷NL3 | Dvojitá napájecí jednotka DSU-2422-N; 230V-AC; 7VA; výstupní napětí pro snímače - 24V-DC; výstupní kontakty - 2P |  | ks | 3
XZ1 | Zásuvka soklová s ochranným kolíkem ZSE-06; 230V-AC/16A |  | ks | 1
X1 | Svorkovnice - 3x řadová svorka RSA4A |  | ks | 1
XA | Svorkovnice - 10x řadová svorka RSA2,5A |  | ks | 1
XD | Svorkovnice - 30x řadová svorka RSA2,5A |  | ks | 1
XL | Svorkovnice - 15x řadová svorka RSA2,5A |  | ks | 1
XO | Svorkovnice - 35x řadová svorka RSA2,5A |  | ks | 1
N | Rozbočovací svorkovnice CS-N15; modrá |  | ks | 1
PE | Rozbočovací svorkovnice CS-PE15; zelená |  | ks | 1
- | Propojovací vodiče, lišty DIN, rozvaděčové kanály |  | kpl | 1
| Mezisoučet - ROZV | [8 empty] | 0
KAB | Kabely a kabelové konstrukce
1 | Silový kabel | 1-CYKY-J 3x240+120 | m | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Silový kabel | 1-CYKY-J 3x120+70 | m | 90 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Silový kabel | 1-CYKY-J 4x50 | m | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Silový kabel | CYKY-J 5x6 | m | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Silový kabel | CYKY-J 5x2,5 | m | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Silový kabel | CYKY-J 3x2,5 | m | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Silový kabel | CYKY-J 4x1,5 | m | 105 | 105 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Silový kabel | CYKY-J 3x1,5 | m | 70 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Silový kabel | CYKY-O 12x1,5 | m | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Silový kabel | CYKY-O 7x1,5 | m | 55 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Silový kabel | CYKY-O 3x1,5 | m | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Silový kabel ohebný | H07RN-F 4G120 | m | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Silový kabel ohebný | H07RN-F 4G50 | m | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Silový vodič ohebný | 1-CHBU 1x150 | m | 9 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Silový vodič ohebný | 1-CHBU 1x70 z/žl | m | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Sdělovací kabel | JYTY-O 2x1 | m | 190 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Sdělovací kabel | JYTY-O 4x1 | m | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Vodič | CYA 6 z/žl | m | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Drát | FeZn ø8 | m | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Ukončení kabelu 1-CYKY 3x240+120 |  | ks |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
21 | Ukončení kabelu 1-CYKY 3x120+70 |  | ks |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
22 | Ukončení kabelu 1-CYKY 4x50 |  | ks |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
23 | Ukončení kabelu CYKY 5x6 |  | ks |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
24 | Ukončení kabelu CYKY 5x2,5 |  | ks |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
25 | Ukončení kabelu CYKY 3x2,5 |  | ks |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
26 | Ukončení kabelu CYKY 12x1,5 |  | ks |  | 12 |  |  |  | 0 | 0
27 | Ukončení kabelu CYKY 7x1,5 |  | ks |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
28 | Ukončení kabelu CYKY 4x1,5 |  | ks |  | 14 |  |  |  | 0 | 0
29 | Ukončení kabelu CYKY 3x1,5 |  | ks |  | 32 |  |  |  | 0 | 0
30 | Ukončení kabelu H07RN-F 4G120 |  | ks |  | 8 |  |  |  | 0 | 0
31 | Ukončení kabelu H07RN-F 4G120 |  | ks |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
32 | Ukončení kabelu JYTY 4x1 |  | ks |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
33 | Ukončení kabelu JYTY 2x1 |  | ks |  | 16 |  |  |  | 0 | 0
34 | Ukončení vodiče 1-CHBU 1x150 |  | ks |  | 6 |  |  |  | 0 | 0
35 | Ukončení vodiče 1-CHBU 1x70 |  | ks |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
36 | Kabelový štítek - plastový |  | ks | 120 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Kabelový žlab perforovaný - pozinkovaný MARS | NKZI 50x250x1 | m | 32 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Oblouk 90° (kabelový žlab) | NO 90x50x250 | ks | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
39 | Oblouk klesající 90° (kabelový žlab) | NKO 90x50x250 | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
40 | Odbočka svislá-horizontální (kabelový žlab) | OSH 50x250 | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | Podpěra na stěnu (kabelový žlab) | NPS 250 | ks | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
42 | Spojovací a upevňovací materiál pro kabelové žlaby MARS |  | kpl | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Kabelový žlab mřížový - pozinkovaný MERKUR | M2 100/50 | m | 52 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Nosník (mřížový žlab) | NPZM 200 | ks | 36 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Elektroinstalační trubka plastová - tuhá ø63mm | 4063-LA | m | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
46 | Elektroinstalační trubka plastová - tuhá ø50mm | 4050-LA | m | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
47 | Elektroinstalační trubka plastová - tuhá ø20mm | 4020-LA | m | 21 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | Elektroinstalační trubka plastová - tuhá ø16mm | 4016-LA | m | 21 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
50 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička ø90mm | KF09090-UVFA | m | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička ø75mm | KF09075-UVFA | m | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
52 | Vkládací lišta - plastová; 40/20 | LV 40/20 | m | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Vkládací lišta - plastová; 20/20 | LV 40/20 | m | 40 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
54 | Drobný montážní materiál - 4% |  | kpl | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet - KAB | [8 empty] | 0
OSV | Osvětlení
A | Přisazené 2-modulové LED prachotěsné svítidlo dvoumodulové - odélníkové; 40W/230V; korpus PS; IP65 | PL5000M2W4ND | ks | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
B | Přisazený LED světlomet čtyřmodulový - čtvercový; 87W/230V; IP65 | OS100PC4S4ND | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | 1-pólový vypínač - nástěnný PRAKTIK; řaz. 1; 230V/10A; IP44 | 3553-01929B | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Krabice rozbočovací malá ACIDUR; IP67 | 6455-11P | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Drobný montážní materiál - 4% |  | kpl | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet - OSV | [8 empty] | 0
ZAS | Zásuvky
ZS1,ZS2 | Zásuvková skříň | Mi-78222 | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
● zásuvková rozvodnice 1x 5P-zásuvka 400V/16A + 2x 3P-zásuvka 230V/16A; 25A; IP44; 350x300x170mm
Z1 | 1-fázová zásuvka nástěnná s víčkem a přepěťovou ochranou PRAKTIK; 230V/16A; IP44 | 5598-2929B | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Drobný montážní materiál - 4% |  | kpl | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet - ZAS | [8 empty] | 0
SNIM | Snímače a příslušenství
SL1÷SL3 | Příložný hladinový snímač; 6÷30V-DC; výstup - elektronický proudový spínač; IP67; kabel 2x0,34 - 2m | GPLS-25N-1-A-S | ks | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
SL4÷SL6 | Ponorný hladinový snímač ; 6÷30V-DC; výstup - elektronický proudový spínač; IP67; kabel 2x0,75 - 7m | CLS-23S-11-D-SC-M kabel 7m | ks | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
SL7,SL8 | Ponorný hydrostatický hladinoměr; 12÷34V-DC; výstup - 4÷20mA; IP67; kabel 2x0,75 - 10m | HLM-25C-I-0100 kabel 10m | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Krabice rozbočovací malá ACIDUR; IP67 (příložný snímač hladiny) | 6455-11P | ks | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Nehermetická přípojná krabice; IP65 (ponorné hladinoměry) | NB-01 | ks | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Drobný montážní materiál - 4% |  | kpl | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mezisoučet - SNIM | [8 empty] | 0
SW | Software
A1 | Úprava software PLC | PLC | db |  | 22 |  |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet - SW | [8 empty] | 0
STAV | Stavební práce
1 | Zhotovení kabelových prostupů - pro prostup měřících kabelů od venkovních snímačů hladiny |  | ks |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
2 | Zhotovení kabelového výkopu 50x100cm (šxhl), vč. pískového lože pro kabely, pokládky výstražné fólie nad kabely a zahrnutí výkopu (pro 2 kabely 1-CYKY 3x240+120) |  | m |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet - STAV | [8 empty] | 0
DEM | Demontáže
1 | Demontáž stávajících rozvodů elektro a MaR |  | hod |  | 100 |  |  |  | 0 | 0
● hlavní el. rozváděč ČS - skříňový, dvoudvéřový (5 polí)
● rozváděč MaR - rozvodnice nástěnná
● spínací zásuvka nástěnná - 3x
● žárovková a výbojková svítidla průmyslová - 8x (6x Ž100W, 2x V250W)
● nástěnný vypínač osvětlení - 2x
● nástěnné zásuvky 24V-AC, 230V-AC, 400V-AC - 6x (4x 24V, 1x 230V 1x 400V)
● nástěnná skříňka se zdrojem 230V-AC/48CV-DC - 1x
● příložná čidla hladiny vody, vč. krabic ACIDUR - 3x
● přechodové litinové skříně čerpadel - 3x
● kabeláž elektro a MaR
● kabelová nosná konstrukce - kabelové rošty š.300mm (50m), 2x nosné ocelové lanko s příchytkami (40m), kabelové příchytky na stěně (20m), ochranné trubky a hadice (30m), vkládací lišty (10m)
| Mezisoučet - DEM | [8 empty] | 0
OST | Ostatní
1 | Revize el. zařízení |  | kpl |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Komplexní zkoušky, testy, oživení |  | kpl |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Měření izolačního stavu silových kabelů (46 kabelů) |  | kpl |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Uživatelský návod, zaškolení obsluhy |  | kpl |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Úklid stanoviště |  | kpl |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Přesuny na pracoviště, VRN |  | kpl |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet - OST | [8 empty] | 0
| Cena bez DPH | [8 empty] | 0
| DPH (21%) |  | 21% | [6 empty] | 0
| Cena s DPH | [8 empty] | 0