## Batygrafické křivky nádrže
DIMENZOVÁNÍ OBJEMU
pro Poldr P 7-1 v k.ú. Dlouhá Loučka
kóta hladiny m n.m. | hloubka vody | rozdíl hladin m | plocha hladiny m2 | objem m3 | Suma objemů m3 | pozn.
399.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dno zátopy
399.5 | 0.27 | 0.27 | 53 | 7.155 | 7.155
400 | 0.77 | 0.5 | 928 | 245.25 | 252.405
400.5 | 1.27 | 0.5 | 1866 | 698.5 | 950.905
401 | 1.77 | 0.5 | 2693 | 1139.75 | 2090.655
401.5 | 2.27 | 0.5 | 3752 | 1611.25 | 3701.905
401.95 | 2.72 | 0.45 | 4605 | 1880.325 | 5582.23 | hladina stálého nadržení
402.25 | 3.02 | 0.3 | 5541 | 1521.9 | 7104.13 | maximální ovlad. hl. vody
402.65 | 3.42 | 0.4 | 6538 | 2415.8 | 9519.93 | maximální neovlad. hl. vody
403 | 3.77 | 0.35 | 7814 | 2511.6 | 12031.53 | koruna hráze

## Dimenzování odp. potrubí
DIMENZOVÁNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ SPODNÍ VÝPUSTI
pro Poldr P 7-1 v k.ú. Dlouhá Loučka
Průtok odpadním potrubím ŽB TZH - Q
Q=0,312/n*D^8/3*odm(I)
Q při beztlakovém režimu
průměr otvoru DN | drsnost n | sklon i | Q [m3*s-1]
600 | 0.014 | 0.01 | 0.57073
výtok kapaliny otvorem, Q=Sd*v
v=μ*odm(2g*H)
μ=1/odm(1+ξ)
Q při tlakovém režimu
průměr otvoru DN | plocha otvoru Sd | hloubka | g | koef. ξ (ostr. hr.) | koef. μ | průt. rychlost v | průtočné množství Q
300 | 0.07065 | 3.8 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 7.0501 | 0.49809

## Dimenzování BP
DIMENZOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
pro Poldr P 7-1 v k.ú. Dlouhá Loučka
přeliv se širokou korunou
| m | 0.32 | --
| b | 15 | m
| h | 0.4 | m
| g | 9.81 | --
| Q100 | 5.08 | m3*s-1 | *zdroj: hydrologická data ČHMÚ
|  |  | Qkap | = | 5.3787 | m3*s-1
Qkap > Q100
výška BPV | přelivná hloubka | účinná šířka přelivu | skl. svahů přelivu | součinitel přepadu (m) | tíhové zrychlení | Q
402.25 | 0 | 13.8 | 3 | 0.32 | 9.81 | 0
402.3 | 0.05 | 13.95 | 3 | 0.32 | 9.81 | 0.22107
402.4 | 0.15 | 14.25 | 3 | 0.32 | 9.81 | 1.1734
402.5 | 0.25 | 14.55 | 3 | 0.32 | 9.81 | 2.5779
402.6 | 0.35 | 14.85 | 3 | 0.32 | 9.81 | 4.3584
402.65 | 0.4 | 15 | 3 | 0.32 | 9.81 | 5.3787
402.7 | 0.45 | 15.15 | 3 | 0.32 | 9.81 | 6.4823
402.8 | 0.55 | 15.45 | 3 | 0.32 | 9.81 | 8.9325
402.9 | 0.65 | 15.75 | 3 | 0.32 | 9.81 | 11.699
403 | 0.75 | 16.05 | 3 | 0.32 | 9.81 | 14.7763
DIMENZOVÁNÍ ODPADU BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
pro Poldr P 7-1 v k.ú. Dlouhá Loučka
| šířka ve dně | 4 | m
| hloubka | 0.6 | m
| S | 4.2 | m2
| O | 10.119 | m
| R | 0.41506 | m
| n | 0.08 | --
| C dle Mann. | 10.8023 | -- |  | QKAP > Q100
| i min | 0.053 | --
| v | 1.6022 | m*s-1 | Navržený odpad od BP, zpevněný kam. pohozem, šetřený v nejužším místě, odvede návrhový průtok Q100 při hloubce vody cca 0,60 m. Návrhová rychlost nepřekročí nevymílací rychlost navrženého opevnění (kamenný pohoz s urovnáním líce).
| Q | 6.7291 | m3*s-1
13,80
15,00
1:3
1:3
16,20
0,40

## Dimenzování diafragmy
DIMENZOVÁNÍ DIAFRAGMY
pro Poldr P 7-1 v k.ú. Dlouhá Loučka
| SO: | 02
| platnost profilu: | Výpustné zařízení
| průtok Q100: | 5,08 m3*s-1
průměr otvoru DN | plocha otvoru Sd | výška BPV | hloubka | g | koef. ξ (zaobl. hr.) | koef. μ | průt. rychlost v | průtočné množství Q
300 | 0.07065 | 399.2 | 0 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 0 | 0
300 | 0.07065 | 399.3 | 0.1 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 1.1437 | 0.080801
300 | 0.07065 | 399.4 | 0.2 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 1.6174 | 0.11427
300 | 0.07065 | 399.5 | 0.3 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 1.9809 | 0.13995
300 | 0.07065 | 399.6 | 0.4 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 2.2874 | 0.1616
300 | 0.07065 | 399.7 | 0.5 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 2.5573 | 0.18068
300 | 0.07065 | 399.8 | 0.6 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 2.8014 | 0.19792
300 | 0.07065 | 399.9 | 0.7 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 3.0259 | 0.21378
300 | 0.07065 | 400 | 0.8 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 3.2348 | 0.22854
300 | 0.07065 | 400.1 | 0.9 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 3.431 | 0.2424
300 | 0.07065 | 400.2 | 1 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 3.6166 | 0.25551
300 | 0.07065 | 400.3 | 1.1 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 3.7932 | 0.26799
300 | 0.07065 | 400.4 | 1.2 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 3.9618 | 0.2799
300 | 0.07065 | 400.5 | 1.3 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 4.1236 | 0.29133
300 | 0.07065 | 400.6 | 1.4 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 4.2793 | 0.30233
300 | 0.07065 | 400.7 | 1.5 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 4.4294 | 0.31294
300 | 0.07065 | 400.8 | 1.6 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 4.5747 | 0.3232
300 | 0.07065 | 400.9 | 1.7 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 4.7155 | 0.33315
300 | 0.07065 | 401 | 1.8 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 4.8522 | 0.34281
300 | 0.07065 | 401.1 | 1.9 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 4.9852 | 0.3522
300 | 0.07065 | 401.2 | 2 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 5.1147 | 0.36135
300 | 0.07065 | 401.3 | 2.1 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 5.241 | 0.37028
300 | 0.07065 | 401.4 | 2.2 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 5.3643 | 0.37899
300 | 0.07065 | 401.5 | 2.3 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 5.4849 | 0.38751
300 | 0.07065 | 401.6 | 2.4 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 5.6029 | 0.39584
300 | 0.07065 | 401.7 | 2.5 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 5.7184 | 0.404
300 | 0.07065 | 401.8 | 2.6 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 5.8316 | 0.41201
300 | 0.07065 | 401.9 | 2.7 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 5.9427 | 0.41985
300 | 0.07065 | 402 | 2.8 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.0518 | 0.42756
300 | 0.07065 | 402.1 | 2.9 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.1589 | 0.43513
300 | 0.07065 | 402.2 | 3 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.2642 | 0.44256
300 | 0.07065 | 402.25 | 3.05 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.3162 | 0.44624
300 | 0.07065 | 402.3 | 3.1 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.3677 | 0.44988
300 | 0.07065 | 402.4 | 3.2 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.4696 | 0.45708
300 | 0.07065 | 402.5 | 3.3 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.5699 | 0.46417
300 | 0.07065 | 402.6 | 3.4 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.6687 | 0.47115
300 | 0.07065 | 402.65 | 3.45 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.7176 | 0.4746
300 | 0.07065 | 402.7 | 3.5 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.7661 | 0.47802
300 | 0.07065 | 402.8 | 3.6 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.8621 | 0.48481
300 | 0.07065 | 402.9 | 3.7 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 6.9567 | 0.49149
300 | 0.07065 | 403 | 3.8 | 9.81 | 0.5 | 0.8165 | 7.0501 | 0.49809
výtok kapaliny otvorem, Q=Sd*v
v=μ*odm(2g*H)
μ=1/odm(1+ξ)

## Celkový odtok z nádrže
KONSUMPČNÍ KŘIVKA ODTOKU
pro Poldr P 7-1 v k.ú. Dlouhá Loučka
výška BPV | průtočné množství Q
399.2 | 0
399.3 | 0.08
399.4 | 0.11
399.5 | 0.14
399.6 | 0.16
399.7 | 0.18
399.8 | 0.2
399.9 | 0.21
400 | 0.23
400.1 | 0.24
400.2 | 0.26
400.3 | 0.27
400.4 | 0.28
400.5 | 0.29
400.6 | 0.3
400.7 | 0.31
400.8 | 0.32
400.9 | 0.33
401 | 0.34
401.1 | 0.35
401.2 | 0.36
401.3 | 0.37
401.4 | 0.38
401.5 | 0.39
401.6 | 0.4
401.7 | 0.4
401.8 | 0.41
401.9 | 0.42
402 | 0.43
402.1 | 0.44
402.2 | 0.44
402.25 | 0.45
402.3 | 0.67107
402.4 | 1.6334
402.5 | 3.0379
402.6 | 4.8284
402.65 | 5.8487
402.7 | 6.9623
402.8 | 9.4125
402.9 | 12.189
403 | 15.2763

## Transformace Q100
čas (h) | Přítok | Odtok | Hladina | Objem
0 | 0 | 0 | 401.95 | 0
0.3 | 0.006 | 0.006 | 401.9507 | 3.5393
0.38333 | 0.011833 | 0.006 | 401.9509 | 4.4143
0.46667 | 0.017667 | 0.007483 | 401.9513 | 6.8168
0.55 | 0.028333 | 0.011556 | 401.9521 | 10.8609
0.63333 | 0.042222 | 0.023572 | 401.9532 | 16.1749
0.71667 | 0.056111 | 0.03344 | 401.9544 | 22.3731
0.8 | 0.07 | 0.044888 | 401.9558 | 29.5406
0.88333 | 0.11167 | 0.061102 | 401.9581 | 40.8921
0.96667 | 0.15333 | 0.092812 | 401.9613 | 57.5549
1.05 | 0.19667 | 0.12543 | 401.9652 | 77.3184
1.1333 | 0.24111 | 0.16271 | 401.9697 | 99.7631
1.2167 | 0.28556 | 0.20313 | 401.9744 | 123.8862
1.3 | 0.33 | 0.24535 | 401.9794 | 148.9478
1.3833 | 0.45917 | 0.3085 | 401.9863 | 184.2453
1.4667 | 0.58833 | 0.39436 | 401.9965 | 235.9416
1.55 | 0.735 | 0.43104 | 402.0112 | 310.6325
1.6333 | 0.89333 | 0.43331 | 402.0338 | 425.23
1.7167 | 1.0517 | 0.43646 | 402.0656 | 586.5137
1.8 | 1.21 | 0.44006 | 402.1066 | 794.2853
1.8833 | 1.5558 | 0.44061 | 402.1623 | 1077.0592
1.9667 | 1.9017 | 0.44779 | 402.2383 | 1462.4242
2.05 | 2.2033 | 0.77372 | 402.3118 | 1894.9483
2.1333 | 2.4756 | 1.3793 | 402.3745 | 2273.8338
2.2167 | 2.7478 | 1.9299 | 402.422 | 2560.965
2.3 | 3.02 | 2.4274 | 402.4571 | 2772.5444
2.3833 | 3.4492 | 2.8469 | 402.4868 | 2951.7692
2.4667 | 3.8783 | 3.3073 | 402.5159 | 3127.7623
2.55 | 4.1717 | 3.7516 | 402.5405 | 3276.4306
2.6333 | 4.3744 | 4.0751 | 402.5584 | 3384.3365
2.7167 | 4.5772 | 4.3233 | 402.5721 | 3467.3175
2.8 | 4.78 | 4.5426 | 402.5843 | 3541.012
2.8833 | 4.905 | 4.7279 | 402.5946 | 3603.1861
2.9667 | 5.03 | 4.8731 | 402.6029 | 3653.2912
3.05 | 5.0483 | 4.9891 | 402.6083 | 3685.7157
3.1333 | 4.9956 | 5.013 | 402.6093 | 3691.9782
3.2167 | 4.9428 | 4.996 | 402.6076 | 3681.372
3.3 | 4.89 | 4.9468 | 402.6048 | 3664.8601
3.3833 | 4.6733 | 4.8299 | 402.5995 | 3632.8475
3.4667 | 4.4567 | 4.6734 | 402.5903 | 3576.8521
3.55 | 4.2833 | 4.4782 | 402.58 | 3515.1203
3.6333 | 4.1389 | 4.3134 | 402.5709 | 3459.7217
3.7167 | 3.9944 | 4.1696 | 402.5622 | 3407.2674
3.8 | 3.85 | 4.0171 | 402.5537 | 3355.9222
3.8833 | 3.6583 | 3.856 | 402.5446 | 3301.2046
3.9667 | 3.4667 | 3.667 | 402.5347 | 3241.501
4.05 | 3.32 | 3.4984 | 402.5253 | 3184.692
4.1333 | 3.2033 | 3.3602 | 402.517 | 3134.4017
4.2167 | 3.0867 | 3.2265 | 402.5096 | 3089.8974
4.3 | 2.97 | 3.1037 | 402.5028 | 3048.8641
4.3833 | 2.8242 | 2.9889 | 402.4954 | 3004.087
4.4667 | 2.6783 | 2.8597 | 402.4868 | 2952.1683
4.55 | 2.57 | 2.7376 | 402.4782 | 2899.8314
4.6333 | 2.4867 | 2.6286 | 402.4705 | 2853.4154
4.7167 | 2.4033 | 2.5396 | 402.4636 | 2811.6949
4.8 | 2.32 | 2.4468 | 402.457 | 2772.2448
4.8833 | 2.2075 | 2.3521 | 402.4503 | 2731.5388
4.9667 | 2.095 | 2.2417 | 402.4431 | 2687.8396
5.05 | 2.0117 | 2.1507 | 402.436 | 2644.9755
5.1333 | 1.9478 | 2.0608 | 402.4297 | 2607.1613
5.2167 | 1.8839 | 1.9842 | 402.4244 | 2575.1541
5.3 | 1.82 | 1.915 | 402.4195 | 2545.8583
5.3833 | 1.7325 | 1.8434 | 402.4144 | 2514.9808
5.4667 | 1.645 | 1.764 | 402.4087 | 2480.4938
5.55 | 1.5767 | 1.6845 | 402.4031 | 2446.4719
5.6333 | 1.5211 | 1.6185 | 402.398 | 2415.7014
5.7167 | 1.4656 | 1.5708 | 402.393 | 2385.3108
5.8 | 1.41 | 1.52 | 402.3876 | 2353.0222
5.8833 | 1.3392 | 1.4598 | 402.3819 | 2318.424
5.9667 | 1.2683 | 1.4 | 402.3756 | 2280.5763
6.05 | 1.2133 | 1.3388 | 402.3692 | 2242.0093
6.1333 | 1.1689 | 1.2817 | 402.3633 | 2206.2753
6.2167 | 1.1244 | 1.234 | 402.3578 | 2172.921
6.3 | 1.08 | 1.1829 | 402.3525 | 2141.0426
6.3833 | 1.0217 | 1.1321 | 402.3472 | 2109.0355
6.4667 | 0.96333 | 1.0788 | 402.3416 | 2075.1551
6.55 | 0.92 | 1.0258 | 402.3361 | 2041.967
6.6333 | 0.88667 | 0.97785 | 402.3312 | 2012.4168
6.7167 | 0.85333 | 0.93553 | 402.3269 | 1986.4102
6.8 | 0.82 | 0.89699 | 402.323 | 1962.5324
6.8833 | 0.77833 | 0.85928 | 402.319 | 1938.8421
6.9667 | 0.73667 | 0.82031 | 402.3149 | 1914.1532
7.05 | 0.705 | 0.78187 | 402.311 | 1890.0758
7.1333 | 0.68 | 0.7469 | 402.3074 | 1868.5102
7.2167 | 0.655 | 0.71579 | 402.3042 | 1849.357
7.3 | 0.63 | 0.68725 | 402.3013 | 1831.6518
7.3833 | 0.59667 | 0.66474 | 402.2982 | 1812.8534
7.4667 | 0.56333 | 0.6488 | 402.2944 | 1789.8214
7.55 | 0.53833 | 0.63 | 402.29 | 1763.2505
7.6333 | 0.51889 | 0.61015 | 402.2854 | 1735.8115
7.7167 | 0.49944 | 0.59023 | 402.2809 | 1708.5045
7.8 | 0.48 | 0.57041 | 402.2764 | 1681.3246
7.8833 | 0.455 | 0.55023 | 402.2718 | 1653.4786
7.9667 | 0.43 | 0.5269 | 402.267 | 1624.6591
8.05 | 0.41 | 0.50584 | 402.2622 | 1595.7472
8.1333 | 0.39333 | 0.48527 | 402.2576 | 1567.5798
8.2167 | 0.37667 | 0.4676 | 402.253 | 1540.1493
8.3 | 0.36 | 0.44978 | 402.2483 | 1513.0423
8.3833 | 0.34333 | 0.44877 | 402.2425 | 1483.759
8.4667 | 0.32667 | 0.44759 | 402.2358 | 1449.8041
8.55 | 0.31333 | 0.44626 | 402.2283 | 1411.7268
8.6333 | 0.30222 | 0.44472 | 402.2201 | 1370.4142
8.7167 | 0.29111 | 0.44315 | 402.2114 | 1326.2338
8.8 | 0.28 | 0.44149 | 402.2022 | 1279.2038
8.8833 | 0.26333 | 0.44093 | 402.1921 | 1228.3409
8.9667 | 0.24667 | 0.44082 | 402.1811 | 1172.579
9.05 | 0.235 | 0.4407 | 402.1693 | 1112.6012
9.1333 | 0.22667 | 0.44058 | 402.1569 | 1049.6596
9.2167 | 0.21833 | 0.44045 | 402.144 | 984.2558
9.3 | 0.21 | 0.44032 | 402.1306 | 916.3914
9.3833 | 0.1975 | 0.44017 | 402.1167 | 845.4429
9.4667 | 0.185 | 0.44003 | 402.1019 | 770.7873
9.55 | 0.17667 | 0.43876 | 402.0866 | 693.2191
9.6333 | 0.17111 | 0.4372 | 402.071 | 613.9918
9.7167 | 0.16556 | 0.43562 | 402.0552 | 533.5694
9.8 | 0.16 | 0.43401 | 402.0391 | 451.9591
9.8833 | 0.15167 | 0.43232 | 402.0227 | 368.7598
9.9667 | 0.14333 | 0.43064 | 402.0059 | 283.5656
10.05 | 0.13667 | 0.35552 | 401.9909 | 207.6412
10.1333 | 0.13111 | 0.26747 | 401.9804 | 154.3588
10.2167 | 0.12556 | 0.2093 | 401.9739 | 121.3431
10.3 | 0.12 | 0.17613 | 401.9698 | 100.3623
10.3833 | 0.11167 | 0.15013 | 401.967 | 86.1726
10.4667 | 0.10333 | 0.13576 | 401.9649 | 75.5386
10.55 | 0.0975 | 0.12005 | 401.9633 | 67.2926
10.6333 | 0.093333 | 0.10857 | 401.9621 | 61.6243
10.7167 | 0.089167 | 0.10447 | 401.9612 | 57.043
10.8 | 0.085 | 0.096702 | 401.9604 | 52.9924
10.8833 | 0.07875 | 0.089835 | 401.9598 | 49.5743
10.9667 | 0.0725 | 0.084041 | 401.9591 | 46.1804
11.05 | 0.068333 | 0.078287 | 401.9585 | 42.9562
11.1333 | 0.065556 | 0.072821 | 401.958 | 40.3732
11.2167 | 0.062778 | 0.068443 | 401.9576 | 38.4336
11.3 | 0.06 | 0.065155 | 401.9573 | 36.8107
11.3833 | 0.055833 | 0.062403 | 401.9569 | 35.052
11.4667 | 0.051667 | 0.059422 | 401.9565 | 32.9032
11.55 | 0.048333 | 0.055779 | 401.956 | 30.6231
11.6333 | 0.045556 | 0.051914 | 401.9556 | 28.5525
11.7167 | 0.042778 | 0.048404 | 401.9553 | 26.7549
11.8 | 0.04 | 0.045356 | 401.9549 | 25.1076
11.8833 | 0.036667 | 0.042564 | 401.9546 | 23.4196
11.9667 | 0.033333 | 0.039702 | 401.9543 | 21.5798
12.05 | 0.030667 | 0.036583 | 401.9539 | 19.737
12.1333 | 0.028444 | 0.033459 | 401.9536 | 18.0973
12.2167 | 0.026222 | 0.030679 | 401.9533 | 16.6765
12.3 | 0.024 | 0.028271 | 401.953 | 15.3673
12.3833 | 0.021083 | 0.026051 | 401.9528 | 13.9815
12.4667 | 0.018167 | 0.023702 | 401.9524 | 12.4059
12.55 | 0.016 | 0.021031 | 401.9521 | 10.821
12.6333 | 0.014333 | 0.018344 | 401.9519 | 9.4646
12.7167 | 0.012667 | 0.016045 | 401.9516 | 8.3563
12.8 | 0.011 | 0.014166 | 401.9515 | 7.3746
12.8833 | 0.008917 | 0.012502 | 401.9513 | 6.362
12.9667 | 0.006833 | 0.010785 | 401.951 | 5.2314

## Transformace Q100 RET
čas (h) | Přítok | Odtok | Hladina | Objem
0 | 0 | 0 | 401.95 | 0
0.3 | 0.006 | 0.006 | 399.23 | 0.7155
0.38333 | 0.011833 | 0.009196 | 399.2466 | 1.1111
0.46667 | 0.017667 | 0.015451 | 399.2771 | 1.8391
0.55 | 0.028333 | 0.023867 | 399.3191 | 2.8413
0.63333 | 0.042222 | 0.03659 | 399.3826 | 4.356
0.71667 | 0.056111 | 0.050541 | 399.4531 | 6.0364
0.8 | 0.07 | 0.061216 | 399.5021 | 8.1896
0.88333 | 0.11167 | 0.075201 | 399.5159 | 14.9771
0.96667 | 0.15333 | 0.10222 | 399.5427 | 28.1134
1.05 | 0.19667 | 0.1362 | 399.5768 | 44.8492
1.1333 | 0.24111 | 0.16363 | 399.619 | 65.5404
1.2167 | 0.28556 | 0.17517 | 399.6765 | 93.7206
1.3 | 0.33 | 0.19041 | 399.7529 | 131.2171
1.3833 | 0.45917 | 0.20719 | 399.8727 | 189.9516
1.4667 | 0.58833 | 0.23201 | 400.0206 | 281.1967
1.55 | 0.735 | 0.24223 | 400.1118 | 408.5612
1.6333 | 0.89333 | 0.26315 | 400.2324 | 577.0048
1.7167 | 1.0517 | 0.27825 | 400.3831 | 787.5448
1.8 | 1.21 | 0.29389 | 400.5395 | 1040.9731
1.8833 | 1.5558 | 0.30814 | 400.6819 | 1365.5436
1.9667 | 1.9017 | 0.3267 | 400.8676 | 1788.9439
2.05 | 2.2033 | 0.34654 | 401.0661 | 2303.7092
2.1333 | 2.4756 | 0.36501 | 401.2508 | 2898.8107
2.2167 | 2.7478 | 0.38582 | 401.459 | 3569.6867
2.3 | 3.02 | 0.40047 | 401.6472 | 4316.9109
2.3833 | 3.4492 | 0.41494 | 401.8501 | 5164.9757
2.4667 | 3.8783 | 0.43585 | 402.0593 | 6136.4834
2.55 | 4.1717 | 0.51832 | 402.266 | 7200.8579
2.6333 | 4.3744 | 1.8867 | 402.4185 | 8122.0184
2.7167 | 4.5772 | 3.2658 | 402.5129 | 8691.8938
2.8 | 4.78 | 4.1337 | 402.5615 | 8985.5499
2.8833 | 4.905 | 4.5659 | 402.586 | 9133.3618
2.9667 | 5.03 | 4.8172 | 402.5997 | 9216.1599
3.05 | 5.0483 | 4.962 | 402.6071 | 9261.0392
3.1333 | 4.9956 | 5.0025 | 402.6091 | 9272.954
3.2167 | 4.9428 | 4.9955 | 402.6076 | 9264.0031
3.3 | 4.89 | 4.948 | 402.6049 | 9247.3947
3.3833 | 4.6733 | 4.8302 | 402.5995 | 9215.1616
3.4667 | 4.4567 | 4.6735 | 402.5903 | 9159.1037
3.55 | 4.2833 | 4.4782 | 402.58 | 9097.3564
3.6333 | 4.1389 | 4.3134 | 402.5709 | 9041.9538
3.7167 | 3.9944 | 4.1696 | 402.5622 | 8989.4981
3.8 | 3.85 | 4.0171 | 402.5537 | 8938.1524
3.8833 | 3.6583 | 3.856 | 402.5446 | 8883.4347
3.9667 | 3.4667 | 3.667 | 402.5347 | 8823.731
4.05 | 3.32 | 3.4984 | 402.5253 | 8766.9221
4.1333 | 3.2033 | 3.3602 | 402.517 | 8716.6317
4.2167 | 3.0867 | 3.2265 | 402.5096 | 8672.1274
4.3 | 2.97 | 3.1037 | 402.5028 | 8631.0941
4.3833 | 2.8242 | 2.9889 | 402.4954 | 8586.317
4.4667 | 2.6783 | 2.8597 | 402.4868 | 8534.3983
4.55 | 2.57 | 2.7376 | 402.4782 | 8482.0614
4.6333 | 2.4867 | 2.6286 | 402.4705 | 8435.6454
4.7167 | 2.4033 | 2.5396 | 402.4636 | 8393.9249
4.8 | 2.32 | 2.4468 | 402.457 | 8354.4748
4.8833 | 2.2075 | 2.3521 | 402.4503 | 8313.7688
4.9667 | 2.095 | 2.2417 | 402.4431 | 8270.0696
5.05 | 2.0117 | 2.1507 | 402.436 | 8227.2055
5.1333 | 1.9478 | 2.0608 | 402.4297 | 8189.3913
5.2167 | 1.8839 | 1.9842 | 402.4244 | 8157.3841
5.3 | 1.82 | 1.915 | 402.4195 | 8128.0883
5.3833 | 1.7325 | 1.8434 | 402.4144 | 8097.2108
5.4667 | 1.645 | 1.764 | 402.4087 | 8062.7238
5.55 | 1.5767 | 1.6845 | 402.4031 | 8028.7019
5.6333 | 1.5211 | 1.6185 | 402.398 | 7997.9314
5.7167 | 1.4656 | 1.5708 | 402.393 | 7967.5409
5.8 | 1.41 | 1.52 | 402.3876 | 7935.2522
5.8833 | 1.3392 | 1.4598 | 402.3819 | 7900.654
5.9667 | 1.2683 | 1.4 | 402.3756 | 7862.8063
6.05 | 1.2133 | 1.3388 | 402.3692 | 7824.2393
6.1333 | 1.1689 | 1.2817 | 402.3633 | 7788.5053
6.2167 | 1.1244 | 1.234 | 402.3578 | 7755.151
6.3 | 1.08 | 1.1829 | 402.3525 | 7723.2726
6.3833 | 1.0217 | 1.1321 | 402.3472 | 7691.2655
6.4667 | 0.96333 | 1.0788 | 402.3416 | 7657.3851
6.55 | 0.92 | 1.0258 | 402.3361 | 7624.197
6.6333 | 0.88667 | 0.97785 | 402.3312 | 7594.6468
6.7167 | 0.85333 | 0.93553 | 402.3269 | 7568.6402
6.8 | 0.82 | 0.89699 | 402.323 | 7544.7624
6.8833 | 0.77833 | 0.85928 | 402.319 | 7521.0721
6.9667 | 0.73667 | 0.82031 | 402.3149 | 7496.3832
7.05 | 0.705 | 0.78187 | 402.311 | 7472.3058
7.1333 | 0.68 | 0.7469 | 402.3074 | 7450.7402
7.2167 | 0.655 | 0.71579 | 402.3042 | 7431.587
7.3 | 0.63 | 0.68725 | 402.3013 | 7413.8818
7.3833 | 0.59667 | 0.66474 | 402.2982 | 7395.0834
7.4667 | 0.56333 | 0.6488 | 402.2944 | 7372.0514
7.55 | 0.53833 | 0.63 | 402.29 | 7345.4805
7.6333 | 0.51889 | 0.61015 | 402.2854 | 7318.0415
7.7167 | 0.49944 | 0.59023 | 402.2809 | 7290.7345
7.8 | 0.48 | 0.57041 | 402.2764 | 7263.5546
7.8833 | 0.455 | 0.55023 | 402.2718 | 7235.7086
7.9667 | 0.43 | 0.5269 | 402.267 | 7206.8891
8.05 | 0.41 | 0.50584 | 402.2622 | 7177.9772
8.1333 | 0.39333 | 0.48527 | 402.2576 | 7149.8098
8.2167 | 0.37667 | 0.4676 | 402.253 | 7122.3793
8.3 | 0.36 | 0.44978 | 402.2483 | 7095.2724
8.3833 | 0.34333 | 0.44877 | 402.2425 | 7065.989
8.4667 | 0.32667 | 0.44759 | 402.2358 | 7032.0341
8.55 | 0.31333 | 0.44626 | 402.2283 | 6993.9568
8.6333 | 0.30222 | 0.44472 | 402.2201 | 6952.6442
8.7167 | 0.29111 | 0.44315 | 402.2114 | 6908.4638
8.8 | 0.28 | 0.44149 | 402.2022 | 6861.4338
8.8833 | 0.26333 | 0.44093 | 402.1921 | 6810.5709
8.9667 | 0.24667 | 0.44082 | 402.1811 | 6754.809
9.05 | 0.235 | 0.4407 | 402.1693 | 6694.8312
9.1333 | 0.22667 | 0.44058 | 402.1569 | 6631.8896
9.2167 | 0.21833 | 0.44045 | 402.144 | 6566.4858
9.3 | 0.21 | 0.44032 | 402.1306 | 6498.6214
9.3833 | 0.1975 | 0.44017 | 402.1167 | 6427.6729
9.4667 | 0.185 | 0.44003 | 402.1019 | 6353.0173
9.55 | 0.17667 | 0.43876 | 402.0866 | 6275.4491
9.6333 | 0.17111 | 0.4372 | 402.071 | 6196.2218
9.7167 | 0.16556 | 0.43562 | 402.0552 | 6115.7994
9.8 | 0.16 | 0.43401 | 402.0391 | 6034.1891
9.8833 | 0.15167 | 0.43232 | 402.0227 | 5950.9898
9.9667 | 0.14333 | 0.43064 | 402.0059 | 5865.7956
10.05 | 0.13667 | 0.42893 | 401.9888 | 5778.86
10.1333 | 0.13111 | 0.42719 | 401.9714 | 5690.6088
10.2167 | 0.12556 | 0.42543 | 401.9537 | 5601.216
10.3 | 0.12 | 0.42335 | 401.9329 | 5510.7321
10.3833 | 0.11167 | 0.42116 | 401.9109 | 5418.8056
10.4667 | 0.10333 | 0.41891 | 401.8884 | 5325.045
10.55 | 0.0975 | 0.41664 | 401.8657 | 5229.8374
10.6333 | 0.093333 | 0.41434 | 401.8427 | 5133.816
10.7167 | 0.089167 | 0.41203 | 401.8196 | 5037.2358
10.8 | 0.085 | 0.40973 | 401.7963 | 4940.0965
10.8833 | 0.07875 | 0.40762 | 401.7729 | 4842.0555
10.9667 | 0.0725 | 0.40548 | 401.7491 | 4742.7769
11.05 | 0.068333 | 0.40333 | 401.7251 | 4642.58
11.1333 | 0.065556 | 0.40116 | 401.701 | 4541.99
11.2167 | 0.062778 | 0.40078 | 401.6769 | 4440.9494
11.3 | 0.06 | 0.40053 | 401.6525 | 4339.1697
11.3833 | 0.055833 | 0.40029 | 401.6279 | 4236.4217
11.4667 | 0.051667 | 0.40004 | 401.603 | 4132.498
11.55 | 0.048333 | 0.39788 | 401.578 | 4027.8107
11.6333 | 0.045556 | 0.39537 | 401.5529 | 3922.9076
11.7167 | 0.042778 | 0.39285 | 401.5278 | 3817.9245
11.8 | 0.04 | 0.39034 | 401.5026 | 3712.8621
11.8833 | 0.036667 | 0.38717 | 401.4708 | 3607.7349
11.9667 | 0.033333 | 0.38386 | 401.4381 | 3502.5789
12.05 | 0.030667 | 0.38065 | 401.4055 | 3397.5012
12.1333 | 0.028444 | 0.3774 | 401.373 | 3292.6598
12.2167 | 0.026222 | 0.37416 | 401.3406 | 3188.1264
12.3 | 0.024 | 0.37092 | 401.3082 | 3083.8981
12.3833 | 0.021083 | 0.36769 | 401.2759 | 2979.8685
12.4667 | 0.018167 | 0.36447 | 401.2437 | 2875.9319
12.55 | 0.016 | 0.36125 | 401.2115 | 2772.1995
12.6333 | 0.014333 | 0.35804 | 401.1794 | 2668.8561
12.7167 | 0.012667 | 0.35485 | 401.1475 | 2565.9728
12.8 | 0.011 | 0.35167 | 401.1157 | 2463.5453
12.8833 | 0.008917 | 0.3485 | 401.084 | 2361.5071
12.9667 | 0.006833 | 0.34535 | 401.0525 | 2259.7925

## Hmotová tabulka - SOUHRN
POLDR P 7-1 - SOUHRNNÁ BILANCE ZEMIN
STAVEBNÍ OBJEKT | ornice m3 | zemina CI-CS m3
SO 01 Zemní hráz a úpravy v zátopě - HRÁZ | 347.1736 | -2462.7477
SO 01 Zemní hráz a úpravy v zátopě - ZÁTOPA | 851.0317 | 2674.2435
SO 02 Výpustný objekt | 0 | 108.1311
SO 03 Bezpečnostní přeliv | 130.9185 | 353.7585
CELKEM | 1329.1238 | 673.3854
Přebytek zemin bude deponován na KN 3076 jako rezerva stavby, poté bude rozhrnut na témže pozemku (s osetím travní směsí v rámci SO 04).
Přebytek ornice bude rozhrnut na pozemky KN 3031 a KN 3036.

## Hmotová tabulka SO 01 - hráz
HMOTOVÁ TABULKA SO 01 - HRÁZ | [21 empty] | HMOTOVÁ TABULKA SO 01 - HRÁZ
profil č. | staničení v km | skrývka ornice m2 |  | výkop - CI/CS m2 |  | úprava zákl. spáry, pláně m |  | násyp CI/CS se zahutněním m2 |  | násyp ŠD 63-125 m2 |  | násyp ŠP 0-4 m2 |  | násyp ŠP 0-63 m2 |  | ohumusování |  | svahování |  |  |  | vzdálenost profilů v m | hmota | [5 empty] | plocha |  |  |  | BILANCE MÍSTNÍ ZEMINY - CI
[18 empty] | výkopu m |  | násypu m |  |  | skrývka ornice m3 | výkop - CI/CS m3 | násyp CI/CS se zah. m3 | násyp ŠD 63-125 m3 | násyp ŠP 0-4 m3 | násyp ŠP 0-63 m3 | úprava zákl.sp., pláně m2 | ohumu-sování m2 | svahování |  | přebytky | nedostat-ky | podélná doprava BILANCE m3
|  | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | [9 empty] | výkop m2 | násyp m2 | výkop + m3 | násyp - m3
PF1 | 0 | 1 |  | 0.57 |  | 5.71 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.65 |  | 0 |  | 0.08
|  |  | 2.295 |  | 2.345 |  | 10.435 |  | 9.985 |  | 0.325 |  | 0.575 |  | 0.52 |  | 6.7 |  | 0 |  | 4.945 | 4 | 9.18 | 9.38 | 39.94 | 1.3 | 2.3 | 2.08 | 41.74 | 26.8 | 0 | 19.78 |  | -30.56 | -30.56
PF2 | 0.004 | 3.59 |  | 4.12 | 0 | 15.16 |  | 19.17 | 0 | 0.65 | 0 | 1.15 | 0 | 1.04 | 0 | 9.75 |  | 0 |  | 9.81
|  |  | 4.955 |  | 4.765 |  | 19.83 |  | 33.715 |  | 0.67 |  | 1.165 |  | 1.04 |  | 14.505 |  | 0 |  | 14.735 | 8.5 | 42.1175 | 40.5025 | 286.5775 | 5.695 | 9.9025 | 8.84 | 168.555 | 123.2925 | 0 | 125.2475 |  | -246.075 | -276.635
PF3 | 0.0125 | 6.32 |  | 5.41 | 0 | 24.5 |  | 48.26 | 0 | 0.69 | 0 | 1.18 | 0 | 1.04 | 0 | 19.26 |  | 0 |  | 19.66
|  |  | 5.445 |  | 3.945 |  | 20.525 |  | 33.82 |  | 0.69 |  | 1.18 |  | 1.04 |  | 16.125 |  | 0 |  | 16.46 | 15.98 | 87.0111 | 63.0411 | 540.4436 | 11.0262 | 18.8564 | 16.6192 | 327.9895 | 257.6775 | 0 | 263.0308 |  | -477.4025 | -754.0375
PF4 | 0.02848 | 4.57 |  | 2.48 | 0 | 16.55 |  | 19.38 | 0 | 0.69 | 0 | 1.18 | 0 | 1.04 | 0 | 12.99 |  | 0 |  | 13.26
|  |  | 4.49 |  | 2.05 |  | 18.215 |  | 16.845 |  | 0.62 |  | 0.965 |  | 0.805 |  | 7.64 |  | 0 |  | 10.66 | 2.25 | 10.1025 | 4.6125 | 37.9012 | 1.395 | 2.1713 | 1.8113 | 40.9838 | 17.19 | 0 | 23.985 |  | -33.2888 | -787.3262
PF5 | 0.03073 | 4.41 |  | 1.62 | 0 | 19.88 |  | 14.31 | 0 | 0.55 | 0 | 0.75 | 0 | 0.57 | 0 | 2.29 |  | 0 |  | 8.06
|  |  | 3.93 |  | 1.825 |  | 18.445 |  | 11.705 |  | 0.55 |  | 0.51 |  | 0.285 |  | 1.275 |  | 0 |  | 6.345 | 13.8 | 54.234 | 25.185 | 161.529 | 7.59 | 7.038 | 3.933 | 254.541 | 17.595 | 0 | 87.561 |  | -136.344 | -923.6703
PF6 | 0.04453 | 3.45 |  | 2.03 | 0 | 17.01 |  | 9.1 | 0 | 0.55 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 |  | 4.63
|  |  | 3.375 |  | 2.07 |  | 14.755 |  | 10.37 |  | 0.61 |  | 0.3 |  | 0 |  | 4.395 |  | 0 |  | 6.6 | 2.25 | 7.5938 | 4.6575 | 23.3325 | 1.3725 | 0.675 | 0 | 33.1987 | 9.8888 | 0 | 14.85 |  | -18.675 | -942.3452
PF7 | 0.04678 | 3.3 |  | 2.11 | 0 | 12.5 |  | 11.64 | 0 | 0.67 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 8.53 |  | 0 |  | 8.57
|  |  | 3.465 |  | 2.74 |  | 15.55 |  | 12.27 |  | 0.62 |  | 0.305 |  | 0 |  | 9.185 |  | 0 |  | 7.53 | 15.13 | 52.4254 | 41.4562 | 185.6451 | 9.3806 | 4.6147 | 0 | 235.2715 | 138.9691 | 0 | 113.9289 |  | -144.1889 | -1086.5341
PF8 | 0.06191 | 3.63 |  | 3.37 | 0 | 18.6 |  | 12.9 | 0 | 0.57 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 9.84 |  | 0 |  | 6.49
|  |  | 3.605 |  | 3.48 |  | 18.52 |  | 12.27 |  | 0.49 |  | 0.24 |  | 0 |  | 10.095 |  | 0 |  | 6.35 | 23.39 | 84.3209 | 81.3972 | 286.9953 | 11.4611 | 5.6136 | 0 | 433.1828 | 236.1221 | 0 | 148.5265 |  | -205.5981 | -1292.1323
PF9 | 0.0853 | 3.58 |  | 3.59 | 0 | 18.44 |  | 11.64 | 0 | 0.41 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 10.35 |  | 0 |  | 6.21
|  |  | 3.85 |  | 3.77 |  | 20.345 |  | 12.31 |  | 0.4 |  | 0.195 |  | 0 |  | 11.3 |  | 0 |  | 6.095 | 6 | 23.1 | 22.62 | 73.86 | 2.4 | 1.17 | 0 | 122.07 | 67.8 | 0 | 36.57 |  | -51.24 | -1343.3722
PF10 | 0.0913 | 4.12 |  | 3.95 | 0 | 22.25 |  | 12.98 | 0 | 0.39 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 12.25 |  | 0 |  | 5.98
|  |  | 3.805 |  | 3.68 |  | 21.185 |  | 11.22 |  | 0.255 |  | 0.12 |  | 0 |  | 11.84 |  | 0 |  | 4.89 | 20 | 76.1 | 73.6 | 224.4 | 5.1 | 2.4 | 0 | 423.7 | 236.8 | 0 | 97.8 |  | -150.8 | -1494.1723
PF11 | 0.1113 | 3.49 |  | 3.41 | 0 | 20.12 |  | 9.46 | 0 | 0.12 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 11.43 |  | 0 |  | 3.8
|  |  | 3.05 |  | 3.175 |  | 17.655 |  | 8.025 |  | 0.06 |  | 0.025 |  | 0 |  | 10.26 |  | 0 |  | 3.305 | 6 | 18.3 | 19.05 | 48.15 | 0.36 | 0.15 | 0 | 105.93 | 61.56 | 0 | 19.83 |  | -29.1 | -1523.2722
PF12 | 0.1173 | 2.61 |  | 2.94 | 0 | 15.19 |  | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 |  | 0 |  | 2.81
|  |  | 2.36 |  | 2.78 |  | 14.345 |  | 5.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.23 |  | 0 |  | 1.96 | 8.7 | 20.532 | 24.186 | 48.5025 | 0 | 0 | 0 | 124.8015 | 71.601 | 0 | 17.052 |  | -24.3165 | -1547.5887
PF13 | 0.126 | 2.11 |  | 2.62 | 0 | 13.5 |  | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |  | 0 |  | 1.11
|  |  | 2.555 |  | 2.91 |  | 14.985 |  | 7.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.93 |  | 0 |  | 2.665 | 24 | 61.32 | 69.84 | 169.32 | 0 | 0 | 0 | 359.64 | 214.32 | 0 | 63.96 |  | -99.48 | -1647.0687
PF14 | 0.15 | 3 |  | 3.2 | 0 | 16.47 |  | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49 |  | 0 |  | 4.22
|  |  | 3.315 |  | 3.355 |  | 17.525 |  | 12.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.6 |  | 0 |  | 5.33 | 25 | 82.875 | 83.875 | 306.25 | 0 | 0 | 0 | 438.125 | 290 | 0 | 133.25 |  | -222.375 | -1869.4437
PF15 | 0.175 | 3.63 |  | 3.51 | 0 | 18.58 |  | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 |  | 0 |  | 6.44
|  |  | 3.5 |  | 3.45 |  | 18.125 |  | 13.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.255 |  | 0 |  | 5.985 | 30 | 105 | 103.5 | 415.5 | 0 | 0 | 0 | 543.75 | 367.65 | 0 | 179.55 |  | -312 | -2181.4437
PF16 | 0.205 | 3.37 |  | 3.39 | 0 | 17.67 |  | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |  | 0 |  | 5.53
|  |  | 3.18 |  | 3.295 |  | 17.06 |  | 11.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.14 |  | 0 |  | 4.875 | 25 | 79.5 | 82.375 | 280.375 | 0 | 0 | 0 | 426.5 | 278.5 | 0 | 121.875 |  | -198 | -2379.4437
PF17 | 0.23 | 2.99 |  | 3.2 | 0 | 16.45 |  | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.48 |  | 0 |  | 4.22
|  |  | 2.395 |  | 2.805 |  | 14.43 |  | 6.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.385 |  | 0 |  | 2.145 | 23.14 | 55.4203 | 64.9077 | 148.2117 | 0 | 0 | 0 | 333.9102 | 194.0289 | 0 | 49.6353 |  | -83.304 | -2462.7477
PF18 | 0.25314 | 1.8 |  | 2.41 | 0 | 12.41 |  | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  | 0 |  | 0.07
[22 empty] | CELKEM | 869.1326 | 814.1857 | 3276.9334 | 57.0804 | 54.8914 | 33.2835 | 4413.889 | 2609.7948 | 0 | 1516.432 | 0 | -2462.7477
* nedostatek zemin CI-CS bude pokryt ze zemníku v zátopě nádrže
** přebytek ornice bude rozprostřen na okolní pozemky, viz výkres situace a technická zpráva

## Hmotová tabulka SO 01 - zátopa
HMOTOVÁ TABULKA SO 01 - ÚPRAVY V ZÁTOPĚ NÁDRŽE | [15 empty] | HMOTOVÁ TABULKA SO 01 - ÚPRAVY V ZÁTOPĚ NÁDRŽE
profil č. | staničení v km | skrývka ornice m2 |  | výkop - CI/CS m2 |  | násyp CI se zahutněním m2 |  | úprava pláně m |  | ohumusování m |  | svahování |  |  |  | vzdálenost profilů v m | hmota | [6 empty] | BILANCE MÍSTNÍ ZEMINY - CI
[12 empty] | výkopu m |  | násypu m |  |  | skrývka ornice m3 | výkop CI/CS m3 | násyp CI se zahutn. m3 | úprava pláně m2 | ohumu-sování m2 | svahování |  | přebytky | nedostat-ky | podélná doprava BILANCE m3
|  | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | profil | průměr | [6 empty] | výkop m2 | násyp m2 | výkop + m3 | násyp - m3
PF1 | 0.04 | 4.21 |  | 2.83 |  | 4.59 |  | 8.71 |  | 14.78 |  | 4.83 |  | 1.24
|  |  | 4.21 |  | 2.83 |  | 4.59 |  | 8.71 |  | 14.78 |  | 4.83 |  | 1.24 | 82.81 | 348.6301 | 234.3523 | 410.1716 | 721.2751 | 1223.9318 | 399.9723 | 102.6844 |  | -175.8193 | -175.8193
PF2 | 0.117 | 9.29 |  | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 32.23 |  | 9.12 |  | 0 |  |  | #REF! |  | 0
|  |  | 8.685 |  | 28.86 |  | 0 |  | 20.525 |  | 30.215 |  | 9.685 |  | 0 | 63.88 | 554.7978 | 1843.5768 | 0 | 1311.137 | 1930.1342 | 618.6778 | 0 | 1843.5768 |  | 1667.7575
PF3 | 0.168 | 8.08 |  | 27.56 | 0 | 0 | 0 | 17.95 |  | 28.2 |  | 10.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 5.415 |  | 14.56 |  | 0 |  | 13.275 |  | 19.715 |  | 6.44 |  | 0 | 67 | 362.805 | 975.52 | 0 | 889.425 | 1320.905 | 431.48 | 0 | 975.52 |  | 2643.2775
PF4 | 0.235 | 2.75 |  | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |  | 11.23 |  | 2.63 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.375 |  | 0.78 |  | 0 |  | 4.3 |  | 5.615 |  | 1.315 |  | 0 | 39.7 | 54.5875 | 30.966 | 0 | 170.71 | 222.9155 | 52.2055 | 0 | 30.966 |  | 2674.2435
-- | 0.2747 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[16 empty] | CELKEM | 1320.8204 | 3084.4151 | 410.1716 | 3092.5471 | 4697.8865 | 1502.3356 | 102.6844 | 2850.0628 | -175.8193
* přebytek zemin CI bude využit pro vrstvení hráze SO 01
** přebytek ornice bude rozprostřen na okolní pozemky, viz výkres situace a technická zpráva

## Hmotová tabulka SO 02
HMOTOVÁ TABULKA SO 02
Výkop zeminy | 108.1311 | m3
Zpětný násyp zeminy | 0 | m3

## Hmotová tabulka SO 03
HMOTOVÁ TABULKA SO 03
Skrývka ornice | 130.9185 | m3
Výkop zeminy | 353.7585 | m3
Zpětný násyp zeminy | 0 | m3
* výkop pro ŽB pasy a vývar započten v rámci PF SO 01