Příloha č. 3a

Specifikace služeb provozu a údržby

1. servis pohyblivých mechanismů  (hod)

- servis pohyblivých mechanismů a čerpadel, promazávání a pravidelné čištění pohyblivých a otočných mechanismů, které jsou součástí technologických zařízení HZZ (např. hřídel z motoru do čerpadla, zpětná klapka, uzavírací šoupě, stavidlový mechanismus, jeřábová dráha pod.)

- manipulace s klapkami na COO

2. kontrolní prohlídky a zajištění funkčnosti a řádného stavu stavebních objektů a zařízení HZZ

(hod)

- pravidelné prohlídky a zajištění funkčnosti všech objektů a zařízení staveb HZZ, tj. zda stavba HZZ plní svůj účel a funkci, zda nedošlo k odcizení nebo poškození objektu HZZ, zda je zařízení provozováno podle provozního řádu nebo podle pokynů a předpisů výrobce technologického zařízení (mazání, seřízení apod.)

- pravidelné prohlídky a kontrola elektroinstalací u technologického vybavení staveb HZZ, vizuální posouzení stavu elektroinstalací včetně trafostanic, kontrola výstražných tabulí

- kontrola a zajištění funkčnosti čerpadel zajišťujících neškodné odvedení průsakových vod z objektů ČS

- oznamování zjištěných závad a poruch HZZ Objednateli

- odstanění drobných závad jako je např. oprava poškozených omítek a betonů, odstranění nečistot a naplavených předmětů kolem stavebních objektů s použitím drobného spotřebního materiálu.

- posouzení stavu objektů a zařízení HZZ (drobné opravy poškozených betonových ploch, manipulačních ploch, oplocení, opravy nátěrů zkorodovaných kovových konstrukcí)

- výsledkem prohlídek jsou identifikace potřeb údržeb, příp. oprav staveb HZZ a jejich oznamování Objednateli

- v případě zjištění škod na majetku poskytnutí potřebné součinnosti (oznámení zjištění škody, posouzení a odhad výše škody, příp. kontakt s orgány veřejné správy a Policií ČR)

3. zajištění provozu zařízení k měření průtoků a údržba měrného profilu (hod)

Jedná se o pravidelné zajištění provozu měřícího zařízení a měrného profilu pro měření průtoku   na vodním díle HZZ v závlahovém období (březen – říjen). Práce budou prováděny dle rozpisu činností pro jednotlivá období s ohledem na roční období a potřeby závlahového provozu. Práce zahrnují tyto činnosti:

- vizuální kontrola a údržba měřícího zařízení – měřících senzorů (očistění senzorů)

- údržba břehů a koryta mezi senzory (odstraňování náletů a naplavenin)

- kontrola a kalibrace čidla pro měření hladiny (odečet hladiny na vodočetné lati a korekce nastavení systému)

- kontrola stavu nabití akumulátorů, výměna/dobíjení akumulátorů

- kontrola čistoty profilu v úseku závlahového kanálu nad a pod měřícím místem a celková vizuální kontrola zařízení včetně provedení záznamu do provozního deníku.

V období kdy nejsou závlahy provozovány (listopad – únor) bude prováděna zběžná vizuální kontrola stavu měřícího zařízení (poškození nebo odcizení funkčních částí) v rámci pravidelných prohlídek zařízení a stavebních objektů HZZ.

4. kontrolní prohlídky a zajištění řádného stavu katodové ochrany (hod)

- jedná se o provádění kontroly funkčnosti katodové ochrany na ocelových potrubích závlahových přivaděčů a zásobovacích řadů

5. vedení provozního deníku (hod)

- pořízení provozních deníků v potřebném počtu

- vedení provozního deníku samostatně pro každý objekt či soubor objektů dle výkazu výměr (Příloha č. 6 Smlouvy)

- předložení záznamů v provozním deníku ke kontrole Objednateli vždy před fakturací nebo kdykoliv na výzvu Objednatele; Objednatel kontrolu provozního deníku potvrdí zápisem

- zaznamenávání údajů o všech kontrolních prohlídkách funkčnosti a stavu objektů a zařízení stavby HZZ, o prováděných manipulacích, o prováděném servisu, činnostech provozní údržby, opravách, prvotním zásahu k odstranění havárie, revizích, odečtech elektrické energie, odečtech vodoměru, činnostech souvisejících se zajištěním odběrného místa apod. s uvedením data, hodiny, činnosti, počtu pracovníků a údajů o subdodavateli, a dále údaje o použitých technických prostředcích a o použitém drobném materiálu a jejich množství a identifikaci provedení údržeb a oprav, vč. údajů o klimatických podmínkách v den kontrolní prohlídky nebo údaj o mimořádných klimatických podmínkách za dobu od poslední kontrolní prohlídky

6. kontrola ucpávek a provozních kapalin, vč. doplňování kapalin (hod)

- zajišťování výměny ucpávek na hřídelích od elektromotorů k čerpadlům k zamezení průniku vody,

- doplňování oleje do kompresorů, převodovek

7. kontrola a zajištění odběrného místa elektrické energie (hod)

- kontrola stavu odběrného místa, zajištění trvalého přístupu k odběrnému místu, provádění pravidelných nebo mimořádných kontrolních odečtů elektrické energie

- předkládání návrhů Objednateli na optimalizaci provozu nebo změny příkonu odběrného místa vč. přípravy a vyhotovení podkladů a dokladů k provedení změn

8. zazimování vtokových, výpustných objektů (hod)

- uzavření a utěsnění stavidel na vtoku k přívodním potrubím do ČS

- odčerpání vody z prostoru vtokového objektu

- zaslepení přívodních potrubí do ČS

- vyčištění prostoru kolem vtokového objektu od sedimentů

9. zazimování technologie (hod)

- vypuštění vody ze všech technologických částí ČS

- demontáž vík od čerpadel a vyčištění čerpadel od usazených nečistot

- vypuštění a vyčištění tlakových nádob

- otevření všech šoupat a ventilů na armaturách v ČS

10. zazimování objektů ZK (hod)

- vypuštění závlahového kanálu

- vyčerpání shybky, odstranění nánosů naplavenin ze shybky (jedná se o shybky do DN 1500, čištění shybek větších profilů bude řešeno v režimu AD HOC na základě posouzení míry zanešení průtočného profilu splaveninami)

- vyhrazení či uzavření stavidel na otevřených kanálech

- kontrola funkčnosti zvedacích mechanismů stavidel

11. zprovoznění vtokových, výpustných objektů (hod)

- čištění objektů  dle potřeby tak, aby byla zajištěna funkčnost jednotlivých zařízení a objektů, tj. zejména, aby byly jímky, stavidlové uzávěry, vtokové i výpustné objekty volné, bez splavenin, naplavenin a nánosů, odstranění zaslepení na přívodních potrubích do ČS

- čištění ručně, mechanicky nebo sacím zařízením

- odstranění zaslepení na přívodních potrubích do ČS

- vyhrazení stavidel u vtokových objektů

12. zprovoznění technologie (hod)

- zprovoznění čerpadel, šoupat a ventilů na armaturách v ČS včetně drobných oprav

- zprovoznění tlakových nádob včetně pojistných ventilů

- zajištění komplexní provozuschopnosti čerpacích stanic

13. zprovoznění objektů ZK (hod)

- ověření a posouzení stavu jednotlivých objektů, jejich vyčištění a zajištění funkčnosti

- zajištění provozuschopnosti shybek

14. technickobezpečnostní prohlídky (TBP IV. kategorie) (hod)

- provádění kontrolních prohlídek TBP na závlahových kanálech a závlahových nádržích dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. – četnost 1x měsíčně

- provádění kontrolního měření (objemové) oddtoku z patních drénů u větších nádrží

- provádění kontrolního měření výšky hladiny v šachtách patních drénů u větších nádrží

15. čerpání průsakové vody (Lečbych) – bez spotřeby el. energie (hod)

- práce spojené s odčerpáním vody (spuštění čerpadla, kontrola, ukončení čerpání)

16. sečení závlahového kanálu (ha)

- sečení ve vegetačním období duben – říjen

- ponechání posečené hmoty na břehové hraně závlahového kanálu

17.  sečení povrchových ploch (ha)

- sečení povrchových ploch v areálu ČS, kolem akumulačních nádrží, sečení tělesa hrází vodních nádrží, u objektů bezpečnostních přelivů a stavidel a kolem objektů a zařízení pro měření průtoku

18. odstranění náletových křovin (m2)

- odstranění drobných náletových křovin, ponechání zpracované (seštěpkované) dřevní hmoty na místě, případně ekologická likvidace

19. nátěry kovových konstrukcí (m2)

- odstranění nátěru obroušením, základní nátěr, krycí nátěr

20. odstranění nánosů v otevřeném závlahovém kanále (nad 10 cm) (m3)

- odtěžení nánosu sedimentu s uložením na břehové hrany

21. odstranění nánosů sedimentů z akumulačních nádržích (m3)

- jedná se o odstranění nánosů sedimentů z akumulačních nádrží 1x ročně tak, aby byla zajištěna funkčnost objektů, tj. zejména, aby akumulační nádrže byly bez naplavenin a nánosů

- včetně odvozu a ekologické likvidace

- čištění ručně nebo strojově

22. kontrolní prohlídky a zajištění řádného stavu bezpečnostních přelivů (hod)

- jedná se o čištění objektů bezpečnostních přelivů dle potřeby tak, aby byla zajištěna funkčnost objektů, tj. zejména, aby byly přelivy, vývařiště a lapače splavenin volné, bez splavenin, naplavenin a nánosů, tzn. včetně odstraňování splavenin z česlí u navazujících shybek

- čištění ručně, mechanicky nebo sacím zařízením

23. kontrolní prohlídky a zajištění řádného stavu akvaduktů (hod)

- jedná se o čištění objektů akvaduktů 1x ročně tak, aby byla zajištěna funkčnost objektů, tj. zejména, aby byly koryta akvaduktů volné, bez splavenin, naplavenin a nánosů

- čištění ručně, mechanicky nebo sacím zařízením